## Chillery
Dobór agregatów chłodniczych
Lokalizacja | Poziom | Oś / Axis | System | Funkcja | Typ Device-Number | Producent | szt. | Ciężar | Wymiary |  |  |  |  | Wentylacja / Ventilation | [5 empty] | Napęd wentylatora / Drive |  |  |  | Odzysk ciepła / heat recovery |  | Grzanie - dobór nagrzewnic / Heating load for Heating Coil selection | [5 empty] | Grzanie - dobór przewodów / Heating load for pipe dimensions | [5 empty] | Lato / Summer |  |  |  | Zima / winter |  |  |  |  | Chłodzenie / Cooling load | [7 empty] | Wilgotność / Humidity | [5 empty] | Dane elektryczne / Electric data |  |  |  |  | Dane akustyczne / Acoustic data |  |  | Czerpnia powietrza / Air inlet |  |  | Wyrzutnia powietrza / Air outlet |  |  | Uwagi | Rewizja | BMS/FAS | BMS/FAS Uwagi / Additional data
[14 empty] | Nawiew / Supply | Wywiew / Exhaust | Spręż nawiew / Pressure supply external | Moc silnika nawiew / Motor supply | Spręż wywiew / Pressure exhaust external | Moc silnika wywiew / Motor exhaust |  |  |  |  | Rodzaj odzysku / Heat recovery type | Temp. po odzysku / Outlet air temp. | Parametry czynika / Medium temp. | Nagrzewnica pierwotna / primary coil | Med. flow | delta P | Temp. napływu powietrza / Inlet air temp. | Temp. powietrza za nagrzewnicą / Outlet air temp. | Parametry czynika / Medium temp. | Nagrzewnica pierwotna / primary coil | Przepływ czynnika / Med. flow | delta P | Temp. napływu powietrza / Inlet air temp. | Temp. powietrza za nagrzewnicą / Outlet air temp. | Parametry czynika / Medium temp. | Nagrzewnica wtórna / Secondary coil | Przepływ czynnika / Med. flow | delta P | Parametry czynika / Medium temp. | Przepływ czynnika / Med. flow | delta P | Temp. powietrza wlotowego / Inlet air temp. | Temp. powietrza wylotowego / Outlet air temp. | Moc Chłodnica | Przepływ czynnika | delta P | Temp. powietrza wlotowego | Wilgotność powietrza wlotowego / Inlet air r.humidity | Temp. powietrza wylotowego / Outlet air temp. | Różnica entalpii / En-thalpy diff. | Temp. wody lodowej | Wilgotność / Moisture different | Strumień pary / Steam flow | Prędkość / Velocity | Szerokość kanału / Duct width | Wysokość kanału / Duct height | Moc elektryczna / Electrical power | Moc elektryczna całkowita | Napięcie | Prąd pracy | Prąd rozruchowy | Częstotliwość | Emisja mocy akustycznej | Moc akustyczna na wlocie | Moc akustyczna na wylocie | Wymiar / Dimensions |  | Prędkość / Air velocity | Wymiar / Dimensions |  | Prędkość / Air velocity
[20 empty] | Falownik / FU | Bieg / Speed | v-belt | 1/min |  |  |  | N1 | [5 empty] | N1 | [5 empty] | N2
[8 empty] | kg | A | B | H | D | L | m³/h | m³/h | Pa | KW | Pa | KW |  |  |  |  | - | °C | °C | KW | l/sec | kPa | °C | °C | °C | KW | l/sec | kPa | °C | °C | °C | KW | l/sec | kPa | °C | l/sec | kPa | °C | °C | KW | l/sec | kPa | °C | % | °C | kJ/kg | °C | g/kg | kg/h | m/s | mm | mm | KW | kW | V | A | A | Hz | dB(A) | dB(A) | dB(A) | A | B |  | A | B
[69 empty] | mm | mm | m/s | mm | mm | m/s
Dach południowy | Piętro 3 | M-N, 12-13 | Część południowa | Agregat chłodniczy | PWA_A/WP/SD182/604.242 | np. Polair | 1 | 683 | 1100 | 2350 | 1920 |  |  | 29147.2 | 22897.2 | 500 |  | 500 | [5 empty] | rotor / rotating |  | 70/50 | - |  |  | po odzysku ciepła / after heat recovery | 22 | [15 empty] | 67.3 | 3.03 | 42.3 | 32 |  | 22 |  | 7/12 | [6 empty] | 21.8 | 400 | 64 | 182 | 50 | 60 | - | - | 2800 | 1500 | 1.9277 | 2800 | 1500 | 1.5144 | Z zestawem przyłączeniowym, zbiornikiem buforowym, pompą adaptacyjną obiegową, zaworem bezpieczeństwa, funkcja pompy ciepła | 0 | BMS | wg schematu/ according schematic

## Fancoile
Dobór Fancoili
Lokalizacja | Poziom | Oś / Axis | System | Funkcja | Typ | Producent | szt. | Strona Świata | Ciężar | Wentylacja / Ventilation | [5 empty] | Napęd wentylatora / Drive |  |  |  | Odzysk ciepła / heat recovery |  | Grzanie - dobór nagrzewnic | [6 empty] | Grzanie - dobór przewodów / Heating load for pipe dimensions |  |  |  |  | Lato / Summer |  |  |  | Zima / winter |  |  |  |  | Chłodzenie | [7 empty] | Wilgotność / Humidity | [5 empty] | Dane elektryczne |  |  |  |  | Dane akustyczne |  |  | Czerpnia powietrza / Air inlet |  |  | Wyrzutnia powietrza / Air outlet |  |  | Uwagi | Rewizja | BMS/FAS | BMS/FAS Uwagi / Additional data
[10 empty] | Nawiew | Wywiew | Spręż nawiew | Moc silnika nawiew / Motor supply | Spręż wywiew | Moc silnika wywiew / Motor exhaust |  |  |  |  | Rodzaj odzysku / Heat recovery type | Temp. po odzysku / Outlet air temp. | Parametry czynika | Nagrzewnica pierwotna | Przepływ czynnika | delta P | Temp. napływu powietrza / Inlet air temp. | Temp. powietrza za nagrzewnicą / Outlet air temp. | Parametry czynika / Medium temp. | Nagrzewnica pierwotna / primary coil | Przepływ czynnika / Med. flow | delta P | Temp. napływu powietrza / Inlet air temp. | Temp. powietrza za nagrzewnicą / Outlet air temp. | Parametry czynika / Medium temp. | Nagrzewnica wtórna / Secondary coil 68/35°C | Przepływ czynnika / Med. flow | delta P | Parametry czynika / Medium temp. | Przepływ czynnika / Med. flow | delta P | Temp. powietrza wlotowego / Inlet air temp. | Temp. powietrza wylotowego / Outlet air temp. | Chłodnica | Przepływ czynnika | delta P | Temp. powietrza wlotowego / Inlet air temp. | Wilgotność powietrza wlotowego / Inlet air r.humidity | Temp. powietrza wylotowego / Outlet air temp. | Różnica entalpii / En-thalpy diff. | Temp. wody lodowej | Wilgotność / Moisture different | Strumień pary / Steam flow | Prędkość / Velocity | Szerokość kanału / Duct width | Wysokość kanału / Duct height | Moc elektryczna / Electrical power | Moc elektryczna całkowita | Napięcie | Prąd pracy | Prąd rozruchowy | Częstotliwość | Emisja mocy akustycznej | Moc akustyczna na wlocie | Moc akustyczna na wylocie | wymiar |  | prędkość | wymiar |  | prędkość
[16 empty] | Falownik / FU | Bieg / Speed | v-belt | 1/min | [9 empty] | N1 | [5 empty] | N2
[9 empty] | kg | m³/h | m³/h | Pa | KW | Pa | KW |  |  |  |  | - | °C | °C | W | l/sec | kPa | °C | °C | °C | KW | l/sec | kPa | °C | °C | °C | KW | l/sec | kPa | °C | l/sec | kPa | °C | °C | W | l/sec | kPa | °C | % | °C | kJ/kg | °C | g/kg | kg/h | m/s | mm | mm | KW | kW | V | A | A | Hz | dB(A) | dB(A) | dB(A) | A | B |  | A | B
[65 empty] | mm | mm | m/s | mm | mm | m/s
601 | 6 | M-L, 3-4 | 601 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 601 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 53 | np. CLINT | 1 | S | 33 | 540 | 540 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 630 | 0.0211 | 19.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 3120 | 0.0477 | 26.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.07 | 230 | - | - | 50 | 37 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A | BMS | Monitorowanie pracy wentylatora; monitorowanie i kontrolowanie położenia zaworu dla grzania i chłodzenia/ Monitoring of the fan, monitor and control valve position for heating and cooling
602 | 6 | M-L, 3-4 | 602 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 602 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 33 | np. CLINT | 1 | S | 24 | 340 | 340 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 521 | 0.0211 | 6 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1960 | 0.0477 | 8 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.04 | 230 | - | - | 50 | 38 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
603 | 6 | M-L, 3-4 | 603 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 603 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
604 | 6 | M-L, 3-4 | 604 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 604 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
605 | 6 | M-L, 3-4 | 605 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 605 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
606 | 6 | M-L, 3-4 | 606 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 606 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
607 | 6 | M-L, 3-4 | 607 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 607 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
608 | 6 | M-L, 3-4 | 608 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 608 Piętro 6. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
701 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 701 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 53 | np. CLINT | 1 | S | 33 | 540 | 540 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 630 | 0.0211 | 19.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 3120 | 0.0477 | 26.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.07 | 230 | - | - | 50 | 37 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
702 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 702 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 33 | np. CLINT | 1 | S | 24 | 340 | 340 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 521 | 0.0211 | 6 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1960 | 0.0477 | 8 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.04 | 230 | - | - | 50 | 38 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
703 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 703 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
704 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 704 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
705 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 705 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
706 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 706 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
707 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 707 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
708 | 7 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 708 Piętro 7. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
801 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 801 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 53 | np. CLINT | 1 | S | 33 | 540 | 540 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 630 | 0.0211 | 19.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 3120 | 0.0477 | 26.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.07 | 230 | - | - | 50 | 37 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
802 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 802 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 33 | np. CLINT | 1 | S | 24 | 340 | 340 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 521 | 0.0211 | 6 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1960 | 0.0477 | 8 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.04 | 230 | - | - | 50 | 38 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
803 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 803 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
804 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 804 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
805 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 805 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
806 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 806 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
807 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 807 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A
808 | 8 | M-L, 3-4 | FC 07.01 | Chłodzenie i grzanie pomieszczenia 808 Piętro 8. Praca na powietrzu obiegowym. | FVW/VO 43 | np. CLINT | 1 | S | 28 | 430 | 430 | 35 |  | 35 | [7 empty] | 45/40 | 320 | 0.0211 | 10.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2420 | 0.0477 | 14.2 |  |  |  |  | 7/12 | [6 empty] | 0.05 | 230 | - | - | 50 | 34 | - | - | [6 empty] | Jednostka pozioma z tacką ociekową, wywiew dołem, nawiew przodem, sterownikiem naściennym, pompka skroplin | A

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 15 | Rura stalowa DN15 | 40 | m
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 20 | Rura stalowa DN20 | 167 | m
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 25 | Rura stalowa DN25 | 2 | m
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 32 | Rura stalowa DN32 | 45 | m
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 40 | Rura stalowa DN40 | 41 | m
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 65 | Rura stalowa DN65 | 101 | m
Kształtki - Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998
|  | Kolano 90° | 15 | Kolano DN15 | 6 | szt.
|  | Kolano 90° | 40 | Kolano DN40 | 8 | szt.
|  | Kolano 90° | 65 | Kolano DN65 | 12 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Mufa calowa redukcyjna | 3/4"w - 1/2"w |  | 48 | szt.
|  | Mufa calowa redukcyjna | 1"w - 3/4"w |  | 42 | szt.
|  | Mufa calowa równoprzelotowa | 1/2"w - 1/2"w |  | 6 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 1/2"z - 1/2"z |  | 6 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/4"z - 3/4"z |  | 42 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 15 | Zaw.odc.prosty DN15 | 3 | szt.
|  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 20 | Zaw.odc.prosty DN20 | 21 | szt.
|  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 40 | Zaw.odc.prosty DN40 | 6 | szt.
Inne - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Filtr siatkowy | 1/2"w |  | 3 | szt.
|  | Filtr siatkowy | 3/4"w |  | 21 | szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Regulacyjny autom.zawór równow. AB-QM Plus | 15 | 003Z1212 | 3 | szt.
|  | Regulacyjny autom.zawór równow. AB-QM Plus | 20 | 003Z1213 | 21 | szt.
|  | Zawór współpracujący Leno MSV-S GW | 15 | 003Z4011 | 3 | szt.
|  | Zawór współpracujący Leno MSV-S GW | 20 | 003Z4012 | 21 | szt.
|  | Siownik TWA-Z 230 V on-off | - | - | 24 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 40 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 20 mm |  | 167 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm |  | 2 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm |  | 45 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 48 mm | 50 mm |  | 41 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 70 mm |  | 101 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Rura stal. k= 0.15DN 65 | Rura stalowa DN65 |  | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 100.7 | 0
Rura stal. k= 0.15DN 25 | Rura stalowa DN25 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0
Rura stal. k= 0.15DN 20 | Rura stalowa DN20 |  | 166.1 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 0 | 166.1 | 0
Rura stal. k= 0.15DN 40 | Rura stalowa DN40 |  | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0
Rura stal. k= 0.15DN 32 | Rura stalowa DN32 |  | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 44.2 | 0
Rura stal. k= 0.15DN 15 | Rura stalowa DN15 |  | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 39.7 | 0

## Elementy związane
| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
| Beczka stalowa odporna na glikol - pojemność 220 dm3 | 220 dm3 | 1 | szt.
| Zawór spustowy kulowy DN15 na wpinkę w rurę DN 65 | 15 | 4 | szt.
| Przejścia rur przez stropy pożarowo - masą np. Promatu EI120 Rura DN65 | 65 | 24 | szt.
Instalacja wodkan
| Rura PP PN16 | 15 | 3 | m
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - kabel grzejny np.. Danfoss Devi | 20 | 3 | m
| Zawór odcinający kulowy DN20 szt. 1, DN15 szt. 2 | 15 | 1 | szt.
| Rura stalowa | 15 | 4 | m
| Rura stalowa | 32 | 10 | m
Instalacja skroplin
| Rura PP PN16 | 32 | 70 | m
Stabilizacja ciśnienia
| Układ automatycznego odgazowania, napełniania oraz stabilizacji ciśnienia dla instalacji chłodniczej glikolowej np. Pneumatex | - | 1 | szt.